空气源热泵等热水配套设备采购项目

采购需求

一、项目概况

项目为乐昌市中医院空气源热泵等热水配套设备；本项目为对乐昌市中医院热水系统进行升级改造，在1号门诊楼楼顶新增一套热水用量为10吨的机组（该机组需连接原有1号和2号楼热水管道），并对1号、2号、3号、4号楼及实习生住宿楼原有热水系统进行改造（包括但不限于更换原有部分管道、增加热水循环管道及设备、增加部分终端等），达到原有及新增热水所有终端能在10秒内放出热水。

二、采购项目技术规格、参数及其他要求

（一）采购需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 | 交货期 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵等热水配套设备 | 1项 | 详见二、采购标的清单、技术规格及参数 | 合同签定后30日内完成设备采购、安装、调试并正常运行 | ￥100,000.00 |

注：1.报价超出预算金额的，作无效响应处理。

2.报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训、吊装等一切费用。

3.本项设备清单仅列出了主要的设备，供应商应根据用户需求书及系统运行实际所需自行添加一切必要的相关设备，其费用包含在报价中。

（二）采购标的清单、技术规格及参数

| 项 目 | 规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 成品保温水箱 | 详见“（六）主要设备功能及技术参数 | 1个 |
| 空气源热泵（10P） | 详见“（六）主要设备功能及技术参数 | 1台 |
| 热泵循环泵 | 详见“（六）主要设备功能及技术参数” | 3台 |
| 热水加压泵 | 详见“（六）主要设备功能及技术参数” | 1台 |
| 聚氨酯保温热水管 | 2寸 | 90米 |
| 聚氨酯保温热水管 | 6分 | 250米 |
| 其他各类管道 | / | 1批 |
| 电控系统 | 控制柜、漏电开关、电线等 | 1项 |
| 阀门配件,管道配件等各类配件 | / | 1批 |

（三）热水控制系统的技术要求：

新增热水系统设计为两组热水输出，一组为24小时连续供水，一组为可分时段自动控制供水，与原有管道无缝联结，并保证即使在恶劣环境下热泵热水机组系统也能正常运行，提供招标文件中所要求的热水量，保证热水的正常供应。

新增控制系统必须具有如下功能：保持供水压力稳定、自动检测水箱水位、自动检测回水水温、具有强大的系统运转时间自动控制功能、掉电自动记忆恢复功能。

整个系统要求设计要应充分考虑人身安全。所选材料必须是优质材料且应符合国家安全环保标准。所采用冷、热水管必须提供正式的产品合格证明。

对1号、2号、3号、4号楼及实习生住宿楼原有热水系统进行升级改造（包括但不限于更换原有部分管道、增加热水循环管道及设备、增加部分终端等），达到原有及新增热水所有终端能在10秒内放出热水。

（四）设备的性能、使用要求

1、 所投标的主要产品必须符合或优于国家安全质量要求。

（五）水泵、管道、管道保温及防雷设计要求：

1、水泵、管道均采用知名优质管道泵。

2、设备连接的冷热水管均采用国家优质的 PPR 管。

3、设备保温方式采用聚氨酯整体发泡外加 PVC 套管。

（六）主要设备功能及技术参数：

1、空气源热泵（10P）参数：

（1）单台热泵主机在标准工况下制热量≥36KW，输入功率≤8.7Kw，性能系数≥4.1，产水量≥770L/h，热泵机组热水出水温度≥ 55℃。

（2）噪音≤68dBa。

（3）所投标的热泵设备必须具有安全接地保护、漏电保护、高/低压保护、进水过滤保护、高温保护、电流保护、压缩机过载保护、防冻保护以及快速除霜功能，确保热泵设备安全运行工作。

（4）热泵主机采用循环式加热；

（5）热泵机组防触电保护装置：I 类；防水等级：IPX4。

（6）热泵机组控制系统具有可设定出水温度，补水量，查询机组参数，显示水位高度，具有故障、保护自检功能，并且相应代码通过可视控制器显示。

2、成品保温水箱参数：

（1）不锈钢双层保温水箱、内胆SUS304。

（2）圆形立式，有效容积：≥10m3，材质及厚度不低于国标要求。

（3）保温层：采用聚氨酯发泡工艺制作。

3、热泵循环泵，热水加压泵参数：

（1）达到现场实际工作需求。

三、商务要求

（一）供货要求：包装、保险及发运、保管要求

1、设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2、成交供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3、各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5、货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6、设备至采购人指定的使用现场的包装、运输、装卸、保险、吊装及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

（二）交货期：合同签定后30日内完成设备采购、安装、调试并正常运行。

（三）交付地点：乐昌市中医院。

（四）交付方式：验收合格后交付。

（五）安装、调试与验收

1、成交供应商必须依照采购需求的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，安装空气源热泵机组时需拆除楼面部分顶棚及加固楼面。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、成交供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

（六）质保期及售后服务

1、质保期为交付之日起五年，质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

2、提供维修服务和长期服务的免费技术支持。货物出现故障时，接到报障通知后，30分钟内响应，维修人员4小时内到达现场维修,若主要货物的故障在12小时内仍未处理完毕，成交供应商提供相同档次的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，在24小时内解决问题,不影响采购人的正常作业。

3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。

（七）其他要求

由于项目现场复杂，供应商应自行前往采购人处勘查现场，并保证项目的完整性和正常使用，因设计方案的不足或不完整性修改方案而导致的变更、采购货物量增加，成交后设备采购价不作调整，供应商承担由此带来的风险，必须提供承诺函，否则视为无效响应处理。（提供承诺函，格式自拟）

（八）付款方式

1、合同签订后,主要设备进场30日内支付合同总金额的100%。

2、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

3、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）成交供应商出具验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。