## 扉-2 预算价扉页
| 武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 |  | （小写）： | 338499.12
|  | （大写）： | 叁拾叁万捌仟肆佰玖拾玖元壹角贰分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 1、建设单位：武江区江湾镇中心幼儿园 2、工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 3、工程地点：韶关市武江区 二、编制依据： 1、工程量编制：以设计方案图为依据进行编制。 2.工程计价依据：按《建办标函〔2019〕193号〔住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知〕》、《工程量清单项目计量规范（2013）》及《广东省建设工程计价依据（2018）的通知》、套用2018年《广东省安装工程综合定额》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》为依据进行编制。 三、材料、设备情况说明：全部材料价格按《韶关建筑工程造价信息2021-6》为依据进行编制，《韶关建筑工程造价信息2021-6》没有的按市场价格调整。 四、其他：本工程预算未包括设计费、民事、线路用地及监理费用。
表-01

## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 安装部分
1.2 | 土建部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 22570.45
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
安装部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kv-3×70 |  | m | 212
2 | 030408006002 | 高压电缆头 | 1.名称:10kV户外冷缩式高压电缆终端头 2.规格型号:3×70 3.材质:硅胶 4.铜线耳DT-70安装 |  | 套 | 2
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质及规格:PE塑料管、Φ160 |  | m | 350
4 | 030408003002 | 通讯保护管 | 1.名称:通讯保护管 2.材质及规格:PE塑料管、Φ75 |  | m | 175
5 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.材质:混凝土杆 2.规格:10m 3.类型:单杆 4.地形:平地 5.底盘规格:600×600 |  | 基 | 3
6 | 030410002001 | 横担组装 | 1.名称:横担组装 2.横担斜撑 ∠40×4×1100 隔离开关横担 ∠63×6×1700 隔离开关固定角钢 ∠63×6×500 避雷器横担 ∠63×6×1700 断路器/计量箱平台槽钢 【100×48×5×3500 计量箱支承固定角钢 ∠63×6×500 断路器固定角钢 ∠63×6×500 跳线横担 ∠63×6×1700 低压开关箱槽钢 【100×48×5×3500 手抽耳横担 ∠63×6×3500 跌落式熔断器横担 ∠63×6×3500 跳线/避雷器横担 ∠63×6×3500 平台槽钢【140×60×8×3500 |  | 组 | 27
7 | 030410002003 | 绝缘子安装 | 1.名称:针式瓷瓶 2.规格:PS-15/5 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030410002008 | 瓷横担组装 | 1.名称:瓷横担组装 2.规格:SCD-210 |  | 组 | 15
9 | 030403001002 | 引下线 | 1.名称:高压绝缘导线 2.规格:JKLYJ-70 |  | m | 45
10 | 030410004001 | 变压器安装 | 1.名称:变压器安装 2.规格:S11-M-315kVA |  | 台 | 1
11 | 030410004002 | 带电夹头安装 | 1.名称:带电夹头安装 |  | 组 | 1
12 | 030410004004 | 隔离刀闸安装 | 1.名称:隔离刀闸 2.规格:HGW9-10W/630A |  | 组 | 2
13 | 030410004007 | 避雷器安装 | 1.名称:跌落式避雷器 2.规格:HY5WS-17/50DL |  | 组 | 3
14 | 030410004005 | 跌落式熔断器安装 | 1.名称:跌落式熔断器 2.规格:RW3-10/200A |  | 组 | 1
15 | 030410004006 | 真空断路器安装 | 1.名称:真空断路器 2.规格:ZW20-12/T630-20kV |  | 台 | 1
16 | 030410004008 | 电表箱安装 | 1.名称:计量电表箱安装 |  | 台 | 1
17 | 030410004009 | 开关箱安装 | 1.名称:低压开关箱 |  | 台 | 1
18 | 030404031001 | 计量表安装 | 1.名称:计量电能表、库控终端表 2.供电局提供 |  | 个 | 3
19 | 030402008001 | 户外高压计量箱 | 1.名称:户外高压计量箱 2.规格:【】/5 0.2S级 3.供电局提供 |  | 台 | 1
20 | 030402008002 | 户外干式电压互感器 | 1.名称:户外干式电压互感器 2.规格:10/0.23kV 3.供电局提供 |  | 台 | 1
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PE塑料管 2.规格:φ160 |  | m | 12
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVV-300 3.接线端子DT300 |  | m | 60
23 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 |  | m | 235
24 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50×5×2500 |  | 根 | 44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030409001002 | 接地棒 | 1.名称:接地棒 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16×3500 |  | 根 | 3
26 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:接地引下线 2.规格:GJ-50 |  | m | 20
27 | 030411004002 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.规格:BVV-25 |  | m | 20
28 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:PVC塑料管（双色） 2.规格:φ25 |  | m | 25
29 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:φ160×2000mm |  | 根 | 2
30 | 030413001001 | 支架 | 1.名称:电缆支架 2.规格:∠63×6 |  | 套 | 2
31 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火涂料堵洞 |  | 处 | 14
32 | 031103030005 | 电缆标志牌 | 1.名称:电缆标志牌（不锈钢） |  | 块 | 8
33 | 011508004001 | 相序牌 | 1.名称:相序牌 |  | 块 | 6
34 | 031103030001 | 杆号牌 | 1.名称:杆号牌 |  | 块 | 1
35 | 031103030002 | 设备名称牌 | 1.名称:设备名称牌 |  | 块 | 3
36 | 031103030003 | “高压危险，禁止攀爬”标志牌 | 1.名称:“高压危险，禁止攀爬”标志牌 |  | 块 | 3
37 | 031103030007 | “止步，高压危险”标志牌 | 1.名称:“止步，高压危险”标志牌 |  | 块 | 4
38 | 011508004003 | “必须戴安全帽”标志牌 | 1.名称:“必须戴安全帽”标志牌 |  | 块 | 4
39 | 011508004004 | “未经许可,不得入内”标志牌 | 1.名称:“未经许可,不得入内”标志牌 |  | 块 | 4
40 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.型号:变压器系统调试 2.容量:315kV·A/10KV |  | 系统 | 1
41 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.型号:10kV以下交流供电调试 2.电压等级:10kV以下 |  | 系统 | 1
42 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆耐压试验 |  | 次 | 1
43 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 2
44 | 030414002004 | 隔离开关调试 | 1.名称:隔离开关调试 2.电压等级:lOkV |  | 系统 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030414009001 | 避雷器调试 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级:lOkV |  | 组 | 3
土建部分
46 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.名称:清除杂草 |  | m2 | 60
47 | 010401012001 | 电缆保护墩 | 1.零星砌砖名称、部位:电缆保护墩(400×400×600) 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0 |  | 个 | 2
48 | 010507003001 | 2+1管式电缆沟 | 1.土壤类别:一、二类土 2.沟截面净空尺寸:600×700 3.垫层材料种类、厚度:C15现浇混凝土、100mm 4.包管材料种类、厚度:C20现浇混凝土、270mm 5.回填材料种类:回填石粉 6.回填材料种类:回填土 |  | m | 175
49 | 040504001001 | 2管式行人直线井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层、50厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu7.5标准砖 3.勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.小型构件混凝土强度等级:C20 6.盖板材质、规格:C30钢筋砼、800×400×70 7.含土方开挖、回填 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504001002 | 2管式行人转角井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层、50厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu7.5标准砖 3.勾缝、抹面要求:15厚1:2水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.小型构件混凝土强度等级:C20 6.盖板材质、规格:C30钢筋砼、800×400×70 |  | 座 | 1
51 | 040203007001 | 台架地面硬化 3m×9m | 1.混凝土强度等级:C25 20石 2.厚度:10厚 |  | m2 | 27
52 | 010607004001 | 金属围栏 | 1.护栏品种、规格:镀锌方钢、50×25×3mm 2.规格:围栏品种、规格:镀锌钢丝网、50×50 4mm 3.钢管柱品种、规格:镀锌钢管，φ150×5 4.砼底座混凝土强度等级:C20 |  | 座 | 1
措施项目
53 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
安装部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 212
| C4-8-3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 | 100m | 2.12
2 | 030408006002 | 高压电缆头 | 套 | 2
| C4-8-139 | 10kV以下户外成套型电缆终端头安装 成套型终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 2
| C4-4-185 | 压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 70 | 10个 | 0.6
3 | 030408003001 | 电缆保护管 | m | 350
| C4-8-60 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 35
4 | 030408003002 | 通讯保护管 | m | 175
| C4-8-59 | 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100 | 10m | 17.5
5 | 030410001001 | 电杆组立 | 基 | 3
| C4-10-92 | 施工定位 单杆  | 基 | 3
| 借D1-1-13 | 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 | 100m3天然密实方 | 0.099661
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 借D1-1-131 | 回填土 人工夯实 | 100m3压实方 | 0.092597
| C4-10-96 | 基础工程 底盘  | 块 | 3
| C4-10-5 | 单杆组立 混凝土杆(m以内) 11  | 根 | 3
6 | 030410002001 | 横担组装 | 组 | 27
| C4-10-31 | 10kV以下横担安装 铁、木横担 单根  | 组 | 27
7 | 030410002003 | 绝缘子安装 | 个 | 6
| C4-3-70 | 10kV以下绝缘子安装 户内式支持绝缘子 1孔 | 10个 | 0.6
8 | 030410002008 | 瓷横担组装 | 组 | 15
| C4-10-33 | 10kV以下横担安装 瓷横担 直线杆 | 组 | 15
9 | 030403001002 | 引下线 | m | 45
| C4-3-4 | 软母线引下线、跳线及设备连线安装 导线截面(mm2以内) 150 | 跨/三相 | 5
10 | 030410004001 | 变压器安装 | 台 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| C4-10-66 | 杆上变配电设备安装 变压器容量(kVA以下) 315 | 台 | 1
11 | 030410004002 | 带电夹头安装 | 组 | 1
| C4-10-70 | 杆上变配电设备安装 隔离开关  | 组 | 1
12 | 030410004004 | 隔离刀闸安装 | 组 | 2
| C4-10-70 | 杆上变配电设备安装 隔离开关 | 组 | 2
13 | 030410004007 | 避雷器安装 | 组 | 3
| C4-10-69 | 杆上变配电设备安装 避雷器 | 组 | 3
14 | 030410004005 | 跌落式熔断器安装 | 组 | 1
| C4-10-68 | 杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 | 组 | 1
15 | 030410004006 | 真空断路器安装 | 台 | 1
| C4-10-72 | 杆上变配电设备安装 智能开关 | 台 | 1
16 | 030410004008 | 电表箱安装 | 台 | 1
| C4-10-73 | 杆上变配电设备安装 配电箱  | 台 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
17 | 030410004009 | 开关箱安装 | 台 | 1
| C4-10-73 | 杆上变配电设备安装 配电箱  | 台 | 1
18 | 030404031001 | 计量表安装 | 个 | 3
| C4-4-100 | 仪表、电器、小母线安装 测量表计 | 个 | 3
19 | 030402008001 | 户外高压计量箱 | 台 | 1
| C4-2-27 | 电流互感器安装 户外式 | 台 | 1
20 | 030402008002 | 户外干式电压互感器 | 台 | 1
| C4-2-23 | 电压互感器安装 | 台 | 1
21 | 030411001001 | 配管 | m | 12
| C4-8-68 | 电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 1.2
22 | 030411004001 | 配线 | m | 60
| C4-11-222 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 240 | 100m单线 | 0.6
| C4-4-189 | 压铜接线端子安装 导线截面(mm2以内) 300 | 10个 | 0.8
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
23 | 030409002001 | 接地母线 | m | 235
| C4-9-19 | 接地母线敷设 户外接地母线敷设 | 10m | 23.5
24 | 030409001001 | 接地极 | 根 | 44
| C4-9-4 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 44
25 | 030409001002 | 接地棒 | 根 | 3
| C4-9-6 | 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 坚土 | 根 | 3
26 | 030409003002 | 避雷引下线 | m | 20
| C4-9-21 | 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | 10m | 2
27 | 030411004002 | 接地线 | m | 20
| C4-11-218 | 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 35 | 100m单线 | 0.2
28 | 030411001002 | 配管 | m | 25
| C4-11-83 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25 | 100m | 0.25
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
29 | 030408003003 | 电缆保护管 | 根 | 2
| C4-8-64 | 电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 150 | 10m | 0.4
30 | 030413001001 | 支架 | 套 | 2
| C4-13-1 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.13156
| C4-13-2 | 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.13156
31 | 030408008001 | 防火堵洞 | 处 | 14
| C4-8-225 | 电缆防火泥堵洞 (综合) | 100kg | 0.14
32 | 031103030005 | 电缆标志牌 | 块 | 8
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.08
33 | 011508004001 | 相序牌 | 块 | 6
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.06
34 | 031103030001 | 杆号牌 | 块 | 1
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.01
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
35 | 031103030002 | 设备名称牌 | 块 | 3
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.03
36 | 031103030003 | “高压危险，禁止攀爬”标志牌 | 块 | 3
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.03
37 | 031103030007 | “止步，高压危险”标志牌 | 块 | 4
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.04
38 | 011508004003 | “必须戴安全帽”标志牌 | 块 | 4
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.04
39 | 011508004004 | “未经许可,不得入内”标志牌 | 块 | 4
| C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.04
40 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 系统 | 1
| C4-14-1 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 | 系统 | 1
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
41 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
| C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
42 | 030414015001 | 电缆试验 | 次 | 1
| C4-14-65 | 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 回路(三相) | 1
43 | 030414011001 | 接地装置 | 系统 | 2
| C4-14-49 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 2
44 | 030414002004 | 隔离开关调试 | 系统 | 2
| C4-14-13 | 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电  | 系统 | 2
45 | 030414009001 | 避雷器调试 | 组 | 3
| C4-14-43 | 母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10 | 组 | 3
土建部分
46 | 050101007001 | 清除地被植物 | m2 | 60
| 借E1-1-1 | 绿化地铲除杂草 | 100m2 | 0.6
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
47 | 010401012001 | 电缆保护墩 | 个 | 2
| 借A1-4-116 | 零星砌体 | 10m3 | 0.0192
| 借80010070 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 | m3 | 0.0405
48 | 010507003001 | 2+1管式电缆沟 | m | 175
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.0735
| 借D5-1-13 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.525
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 5.3025
| 借D5-1-31 | 满包混凝土加固 | 10m3 | 2.1316
| 借8021903 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 21.5296
| 借D1-1-51 | 挖掘机装土 | 1000m3天然密实方 | 0.0525
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.0525
| 借D1-1-135 | 管(基)坑回填石屑 | 100m3 | 0.189
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.21
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
49 | 040504001001 | 2管式行人直线井 | 座 | 4
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.01421
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.079184
| 借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.0628
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.00628
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.04399
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.4443
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.20394
| 借80010090 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 0.4662
| 借D5-3-291 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.09746
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.2119
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.03876
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0843
| 借D5-3-311 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.04854
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 借D5-3-307 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 | 10套 | 1.6
| 借80010090 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 0.4544
50 | 040504001002 | 2管式行人转角井 | 座 | 1
| 借D1-1-33 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 | 1000m3天然密实方 | 0.005797
| 借D1-1-133 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3压实方 | 0.02926
| 借D1-1-27 | 人工装自卸汽车 土方 | 100m3天然密实方 | 0.0287
| 借D1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3天然密实方 | 0.00287
| 借D5-3-281 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.019955
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.2015
| 借D5-3-284 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.094284
| 借80010090 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 0.2155
| 借D5-3-291 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.05238
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.1139
| 借D5-3-292 | 砖墙 抹灰 井底 | 100m2 | 0.02259
| 借80010210 | 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3 | 0.0491
| 借D5-3-311 | 井盖、井箅安装 小型构件 | 10m3 | 0.03918
| 借D5-3-307 | 井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 | 10套 | 0.8
| 借80010090 | 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 | m3 | 0.2272
51 | 040203007001 | 台架地面硬化 3m×9m | m2 | 27
| 借D2-3-46 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 | 100m2 | 0.27
| 借80210435 | C25混凝土20石(配合比) | m3 | 2.754
52 | 010607004001 | 金属围栏 | 座 | 1
| 借A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.020321
| 借A1-1-129 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.010749
| 借A1-1-35 | 人工装车 土方 | 100m3 | 0.0096
| 借A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | 1000m3 | 0.00096
| 借A1-5-78 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.02074
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [9 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |  | 小计
| 借8021902 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.2105
| 借A1-5-2 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 | 10m3 | 0.0811
| 借8021904 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.8191
| 借A1-7-2 | 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 | t | 0.196
| 借A1-7-75 | 钢栏杆安装 圆、方钢 | t | 0.508
| 借A1-7-167 | 钢网围墙 | 10m2 | 5.52

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 22570.45 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 22570.45
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 钢绞线 GJ-50 | m | 10 |  | 5.81
2 | 角钢 ∠63×6 | kg | 13.156 |  | 5.37
3 | 螺栓 M16×320 | 个 | 8 |  | 7.02
4 | 螺栓 M16×340 | 个 | 8 |  | 7.54
5 | 螺栓 M16×60～80 | 个 | 40 |  | 2.99
6 | 螺栓 M16×120 | 个 | 34 |  | 3.25
7 | 螺栓 M16×140 | 个 | 8 |  | 3.9
8 | 螺栓 M16×180～200 | 个 | 20 |  | 4.94
9 | 螺栓 M16×280 | 个 | 2 |  | 6.24
10 | 螺栓 M16×300 | 个 | 2 |  | 6.76
11 | 花篮 | 只 | 2 |  | 11.7
12 | 压顶 180×130+75×70 | m | 20.45 |  | 117
13 | 边条 200×75 | m | 10.56 |  | 91
14 | 承重梁 280×200 | m | 2.373 |  | 195
15 | 枕木 100×120×600 | 根 | 2 |  | 48.1
16 | 防火泥 | kg | 14.56 |  | 13
17 | 电缆保护管 φ160*2000mm | m | 4.12 |  | 112.4
18 | PE塑料管 φ160 | m | 12.6 |  | 34.51
19 | PE塑料管 Φ160 | m | 367.5 |  | 34.51
20 | PE塑料管 Φ75 | m | 183.75 |  | 13.81
21 | 防蛙罩 | 个 | 3 |  | 104
22 | 计量电能表、库控终端表（供电局提供） | 个 | 3
23 | 真空断路器 ZW20-12/T630-20kV | 台 | 1 |  | 18176.99
24 | 跌落式熔断器 RW3-10/200A | 组 | 1 |  | 559
25 | 跌落式避雷器 HY5WS-17/50DL | 组 | 3 |  | 842.4
26 | 引下线 JKLYJ-70 | m | 45 |  | 7.68
27 | 引下线 GJ-50 | m | 21 |  | 5.81
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 镀锌圆钢 φ16 | m | 235 |  | 13
29 | 针式瓷瓶 PS-15/5 | 个 | 6 |  | 41.6
30 | 绝缘电线 BVV-300 | m | 63 |  | 246.61
31 | 绝缘电线 BVV-25 | m | 21 |  | 18
32 | 铜芯电缆 YJV22-8.7/15kv-3×70 | m | 214.12 |  | 200
33 | PVC塑料管（双色） φ25 | m | 27.5 |  | 4.12
34 | 10kV户外冷缩式高压电缆终端头 3×70 | 套 | 2.02 |  | 845
35 | 创通线夹 | 套 | 6 |  | 39
36 | 混凝土杆 φ190，10m | 根 | 3 |  | 1924
37 | 混凝土底盘 DP-6 | 块 | 3 |  | 104
38 | 横担斜撑 ∠40×4×1100 | 条 | 4 |  | 39
39 | 隔离开关固定角钢 ∠63×6×500 | 条 | 3 |  | 71.5
40 | 断路器/计量箱平台槽钢 [100×48×5×3500 | 条 | 2 |  | 585
41 | 断路器固定角钢 ∠63×6×500 | 条 | 2 |  | 71.5
42 | 低压开关箱槽钢 [100×48×5×3500 | 条 | 2 |  | 585
43 | 手抽耳横担 ∠63×6×3500 | 条 | 1 |  | 286
44 | 跌落式熔断器横担 ∠63×6×3500 | 条 | 1 |  | 286
45 | 跳线/避雷器横担 ∠63×6×3500 | 条 | 2 |  | 286
46 | 平台槽钢【140×60×8×3500 | 条 | 2 |  | 650
47 | 隔离开关横担 ∠63×6×1700 | 条 | 2 |  | 136.5
48 | 避雷器横担 ∠63×6×1700 | 条 | 2 |  | 136.5
49 | 跳线横担 ∠63×6×1700 | 条 | 2 |  | 136.5
50 | 瓷横担 SCD-210 | 条 | 15 |  | 22.1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
51 | 镀锌钢管 | t | 0.196 |  | 5388.11
52 | 杆号牌 | 个 | 1 |  | 13
53 | 电缆标志牌（不锈钢） | 个 | 8 |  | 19.5
54 | “未经许可,不得入内”标志牌 | 个 | 4 |  | 39
55 | “止步，高压危险”标志牌 | 个 | 4 |  | 39
56 | “必须戴安全帽”标志牌 | 个 | 4 |  | 39
57 | 设备名称牌 | 个 | 3 |  | 39
58 | “高压危险，禁止攀爬”牌 | 个 | 3 |  | 39
59 | 相序牌 | 个 | 6 |  | 13
60 | 钢筋混凝土盖板 800×400×70 | 套 | 24.24 |  | 234
61 | 抱箍 φ220 | 付 | 4 |  | 37.7
62 | 抱箍 φ240 | 付 | 4 |  | 40.3
63 | 抱箍 φ200 | 付 | 4 |  | 35.1
64 | 抱箍 φ260 | 付 | 3 |  | 42.9
65 | 镀锌角钢 ∠50×5×2500 | 根 | 44 |  | 71.5
66 | 镀锌圆钢 φ16×3500 | 根 | 3 |  | 91
67 | 计量电表箱 | 台 | 1 |  | 1327.43
68 | 低压开关箱 | 台 | 1 |  | 13805.31
69 | 带电夹头 | 个 | 3 |  | 52
70 | 隔离刀闸 HGW9-10W/630A | 组 | 2 |  | 780
71 | 户外高压计量箱 【】/5 0.2S级（供电局提供） | 台 | 1
72 | 户外干式电压互感器 10/0.23kV（供电局提供） | 台 | 1
73 | 变压器 S11-M-315kVA | 台 | 1 |  | 38884.96
74 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.6816
75 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.6817
76 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 0.4592
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：武江区江湾镇中心幼儿园配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
77 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 0.0405
78 | 预拌混凝土 | m3 | 31.2615
79 | 石棉介子 φ18 | 个 | 48 |  | 1.3
80 | 方华丝 φ18 | 个 | 24 |  | 1.56
81 | 手抽耳 | 个 | 3 |  | 65
82 | 电表箱雨篷 不锈钢 | 个 | 1 |  | 234
83 | 牛眼 | 只 | 2 |  | 5.2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21